Република Српска

ОПШТИНА БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Административна служба општине Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

БИЈЕЉИНА

ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

1. УВОД

На подручју општине Бијељина стање јавне расвјете се из године у годину подиже на један квалитетнији ниво, а нарочито у домену употребе квалитетнијих материјала и опреме  тако што се врши замјена старих и дотрајалих материјала са новом и квалитетнијом опремом која има мању потрошњу и која је с аспекта заштите животне средине на много већем нивоу. Са друге стране у сарадњи са Електродистрибуцијом Бијељина води се рачуна да сва мјерна мјеста буду на вријеме регистрована тј. да се без свих потребних сагласности јавна расвјета не пушта у рад.

На подручју општине Бијељина у послијератном периоду, изградња инфраструктуре је у експанзији, тако да је и изградња јавне расвјете постала један од важнијих фактора  за безбиједност цијеле заједнице и пријатан угођај у друштву. Због тога у задњих седам-осам година ова врста инфраструктуре постаје веома интересантна за већину грађана општине Бијељина који желе да изградњом јавне расвјете свој животни амбијент подигну на један квалитетнији ниво. Међутим, велики број захтјева за изградњом јавне расвјете и сама изградња прате одређене потешкоће кроз одржавање и прије свега функционисање у смислу финансирања исте кроз потрошњу електричне енергије.

Тренутно стање на подручју општине Бијељина је такво да су углавном заступљене сијалице са великом потрошњом електричне енергије, што значајно повећава трошкове одржавања због кратког вијека трајања истих. Свјетиљке које су данас у употреби на подручју општине Бијељина су у једном дијелу неодговарајућег квалитета, са неприхватљивим својствима, параметрима, стандардима и прописима који се примјењују у Европској Унији. Посебно је изражена употреба свјетлосних извора на бази живе, које не задовољавају ни основне критеријуме стандарда јавне расвјете. Потребно је нагласити да је на основу доказаног изразито штетног дејства живе, донијета одлука да се сијалице са свјетлосним извором на бази исте забране за употребу, тако да закључно са 31.12.2011. свјетске компаније, које су лидери на овом пољу, престају са производњом свјетлосних извора на бази живе.

| ОСНОВНИ ПОДАЦИ |  |
| --- | --- |
| 1. На подручју општине Бијељина закључно са 31.12.2010.г. регистровано је | 375 Мјерних инструмената |
| 2. Потрошња електтричне енргије у КW износи: | 7.270.349,43 КW |
| 3. Интервенције тј. отклањање кварова на јавној расвјети у 2010.г. - одржавање | 1252 интервенције |
| 4. На изградњи јавне расвјете утрошено: | 267.389,86 КМ |
| 5. За одржавање јавне расвјете у 2010.г. извођачима је исплаћено: | 174.331,80 КМ |
| 6. Прилог о стању: броја, врсте, типа и снаге свјетиљки у Јавне Расвјете у 2010.г. (Табела 1.) |  |
| 7. Прилог о стању: броја, врсте и типа стубова Јавне Расвјете у 2010.г. (Табела 2.) |  |
| 8. Прилог извјештаја примјене штедње потрошње електричне енергије Јавне Расвјете у 2010.г. |  |

2. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Табела  бр.1.

| Извјештај о стању: броја, врсте, типа и снаге свјетиљки Јавне Расвјете у 2010. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Назив, врста свјетиљке | Тип свјетиљке | Снага свјетиљке (W) | Ком |
| 1. | Живина свјетиљка (Х9) | АРГ | 125 W | 5300 |
| 2. | Живина свјетиљка (Х9) | З2 | 250 W | 1255 |
| 3. | Живина свјетиљка (Х9) | Висилица | 250 W | 220 |
| 4. | Натријум свјетиљка | Опало Н1 | 70 W | 746 |
| 5. | Натријум свјетиљка | Опало Н1 | 100 W | 310 |
| 6. | Натријум свјетиљка | Опало Н3 | 150 W | 737 |
| 7. | Натријум свјетиљка | Опало Н3 | 250 W | 205 |
| 8. | Натријум свјетиљка | Ониx | 250 W | 255 |
| 9. | Свјетиљке | Армис | 70 W | 91 |
| 10. | Свјетиљке | Тера | 150 W | 20 |
| 11. | Лефектори |  | 150 W | 40 |
| 12. | Лефектори |  | 250 W | 75 |
| УКУПНО |  |  |  | 9254 ком |

Табела бр.2

| Извјештај о стању: броја, врсте, типа стубова Јавне Расвјете у 2010.г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Назив уграђеног стуба | Тип стуба | Висина стуба | Ком |
| 1. | Це - стуб | округли | Н = 3,5 | 22 |
| 2. | ФеЗн- стуб | округли | Н =4,5 | 176 |
| 3. | ФеЗн- стуб | округли | Н =6 | 18 |
| 4. | Це- стуб | осмоугаони | Н =7 | 163 |
| 5. | Це- стуб | осмоугаони | Н =8 | 459 |
| 6. | Це- стуб | осмоугаони | Н =9 | 25 |
| 7. | Це- стуб | округли | Н =10 | 617 |
| 8. | ФеЗн- стуб | округли | Н = 8 | 94 |
| 9. | АБ- стуб | 315 округли | Н = 9 | 6010 |
| 10. | АБ- стуб | 250 округли | Н = 9 | 208 |
| 11. | Д- стуб | округли | Н = 9 | 415 |
| УКУПНО |  |  |  | 8207 ком |

3. АНАЛИЗА ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ДЈЕЛИМИЧНИМ ПРИЈЕЛДОГОМ УШТЕДА

3.1. Градско подручје

На основу података са којим располажемо, укупна потрошња електричне енергије свјетиљки са свјетлосним извором на бази живе износи 1.04 МW.

На подручју градског језгра општине Бијељина постоји већи број улица које су освијетљење свјетиљкама З2, са живиним свјетлосним извором, са јако слабом рефлексијом. Стубови који су уграђени су углавном десет-метарски, а ширине коловоза су око 6 метара. За потребе ове информације извршили смо анализу потрошње електричне енергије на неколико локалитета са приједлогом уштеда.

Улица Кулина Бана

- Жива 250 W 39 ком  9,75 кW			Алтернатива 100W На 	3,90 кW

Укупно инсталисано 9,75 кW			Укупно ангажовано  3,90 кW

Рекапитулација: Уштеда на енергији 60%.

Улица Београдска

- Жива 250W   17 ком  4,25 кW			Алтернатива 100W На 	1,70 кW

Укупно инсталисано 4,25 кW			Укупно ангажовано  1,70 кW

Рекапитулација: Уштеда на енергији 60 %.

Улица Незнаних јунака

- Жива 250W 12 ком  3,00 кW			Алтернатива 100W На 	1,20 кW

Укупно инсталисано  3,00 кW			Укупно ангажовано   1,20 кW

Рекапитулација: Уштеда на енергији 60%.

Улица Меше Селимовића

- Жива 250W 22 ком    5,50 кW			Алтернатива 100W На 	2,20 кW

Укупно инсталисано  5,50 кW			Укупно ангажовано  2,20 кW

Рекапитулација: Уштеда на енергији 60%.

На поменутим улицама троши се око 22,50 кW, што за просјечно трајање укључења расвјете цца 11х по цијени 0,15 пфенинга, долазимо до податка да је утрошак електричне енергије 13.550,63 КМ за годину дана.

Са предложеном алтернативом 9 кW долазимо до годишњег утрошка од 5.420,25 КМ, што је уштеда од 60% или 8.130,38 КМ.

На основу добијених резултата, видимо да се може направити уштеда у износу од 8.130,38 КМ. На посматраним улицама налазе се свјетиљке типа З2, у просјеку старе преко двадесет година. Укупан број свјетиљки је 90. У случају да се врши репарација постојећих свјетиљки, гдје би се у првом кораку морала провјерити рефлектујућа својства свјетиљки, исправност кућишта и прикључних клема у свјетиљци и стубовима, приступило би се мијењању сијалица, пригушница и уграђивање упаљача.

У том случају реконструкција јавне расвјете би износила:

- Сијалица 100 W На 		90 ком			2.250,00 КМ

- Пригушница 100 W На 	90 ком			1.800,00 КМ

- Упаљач 70-400 W 		90 ком			1.890,00 КМ

- Услуге хидрауличне дизалице	90 х				3.150,00 КМ

Све укупно 								9.090,00 КМ

Као што се види, реконструкција јавне расвјете на поменутим локацијама, у случају репарације постојећих свјетиљки исплатила би се скоро након једне године.

Друга варијанта је уградња нових свјетиљки нпр.Опало 3/100 W НаВЕ или еквивалент. Свјетиљке које би се уграђивале морају бити произведене по свим стандардима, нормативима и прописима које се прописују у Европској унији. Морају имати степен заштите ИП 65 и морају бити уграђене у складу са прописима и правилима струке.

У овом случају, реконструкција јавне расвјете би износила:

- Свјетиљка Опало 3 / 100 W НаВЕ	90 ком		29.700,00 КМ

У овом случају, уштеда би се исплатила након три године и 7 мјесеци

Предност друге варијанте је прихватљивија. Свјетиљке које би се уградиле су нове и њихова рефлектујућа својства су неупоредиво боља од постојећих. Искуство је показало да дугорочније кориштење свјетиљки са живиним извором значајно умањује степен рефлексије усљед штетног дјеловања живе. Њихов степен заштите гарантује дугорочнији рад сијалица, па се самим тим и смањују трошкови одржавање јавне расвјете, што значајно повећава уштеду, па се слободно може рећи да би се уштеда исплатила за око три године.

Битно је напоменути да се замјеном сијалица са живом, значајно смањује негативан утицај на животну околину, а на индиректан начин се смањује и загађење животне средине смањењем потрошње.

Треба напоменути да је потребно уградити и одговарајуће носаче – конзоле свјетиљки на постојеће стубове, како би се добио максималан учинак освјетљења саобраћајница, а расипање свјетлости свело на минимум.

Такође, један од проблема представљају непотребно високи стубови на овако уским саобраћајницама. Прорачун каже да је дужина стубова од 6 метара сасвим задовољавајућа са овим свјетиљкама које су понуђене или еквивалентне свјетиљке истих карактеристика. Због тога ће Одјељење размотрити могућност да се постојећи стубови демонтирају, да се све то записнички констатује, те да се лагерују и да се уграде у будућности на новим прихватљивим локацијама, након репарирања истих.

Други сегмент којим би могли да вршимо редуковање потрошње електричне енергије на градском језгру је уградња микропроцесорског контролера који има могућност да ради према заданом циклусу, програмираном према астрономском сату и да има могућност даљинске контроле. У првој варијанти Одјељење планира да се врши укључивање јавне расвјете  према предвиђеном плану и програму и да се након одређеног временског периода врши искључење јавне расвјете на једној фази нпр. „Р“, а након истека неколико сати да се врши искључење друге фазе нпр. „С“, тако да би на крају остала укључена расвјета само на једној фази. Овај принцип рада би тарајао неколико дана, гдје би након истека тог временског периода долазило до цикличног помјерања за један корак. Уштеда која  се може остварити на овај начин износи приближно 25% у односу на потрошњу која би била за реконстриусану јавну расвјету.

Ако се вратимо на улицу Кулина Бана, гдје замјеном постојећих свјетиљки З2 са свјетиљкама Опало 3 или еквивалентом долазимо до података да би уштеда била приближно 64 %. Рекли смо да је цијена електричне енергије 0.15 пфенинга и ако је просјечан рад расвјете 11х, долазимо до податка да је утрошак електричне енергије у улици Кулина Бана 5.871,44 КМ, а прорачун каже да би уштеда електричне енергије у улици Кулина Бана износила толико да би се замјена постојећих свјетиљки исплатила инвеститору у року од око три године.

Што се тиче даљинске контроле, потребно је да се омогући даљинско управљање јавном расвјетом, гдје би Извођач извршио обуку стручног кадра, које би вршило укључивање или искључивање јавне расвјете према налогу Инвеститора. Комуникација између рачунара и контролера вршила би се путем бежичне мреже мобилног оператера, тако да би се радови који се односе на грађевинске радове значајно смањиле.

У прошлој години, од значајнијих улица у граду,  извршена је изградња јавне расвјете на сљедећим локалитетима:

- Ул. Лозничка    		1.000 м1

- Ул. С.Ћоровића			1.700 м1

- Ул. С.Дечанског 		1.800 м1

- Ул. Пантелинска		   600 м1

- Ул. Српске Војске		   500 м1

Поред горе поменутих улица јавна расвјета је урађена и на краћим дионицама одређених локација гдје је инсталиран мањи број сијаличних мјеста у односу на горе поменуте.

3.2. Сеоско подручје

На сеоским подручјима ситуација је таква да су углавном уграђене АРГ свјетиљке на АБ стубове, са самоносивим кабловским снопом СКС 2x16мм². Бројила која су уграђена углавном су трофазна и монофазна. На многим стубним мјестима нису уграђени затезни носачи, него се практиковала уградња неквалитетне носне хватаљке, па долази до оштећења кабла усљед трења и помјерања. Поред тога спајање бакарног и алуминијског проводника на многим мјестима вршено је неизолованим клемама, а у појединим случајевима и директно што је недопустиво.

Сви ови горе наведени показатељи указују на чињеницу да постоји низ проблема које у наредном периоду обавезно треба отклонити у циљу квалитетнијег и безбједнијег функционисања јавне расвјете. У том контексту Одјељење је евидентирало постојеће проблеме, који су се акумулирали у претходним годинама и исте континуирано рјешава.  Али с обзиром на величину и број нерјешених проблема биће потребан период од неколико година да би се сви недостаци отклонили.

У наредном периоду стратегија Одјељења иде у том смјеру да се  из употребе избаце свјетиљке са живиним свјетлосним извором, те да се забрани њихова уградња. Такође инсистира се на уградњи атестиране опреме, која има све неопходне сертификате те оне која је произведена према свим стандардима, нормативима и прописима који се примјењују у Европској Унији.

Ормари који се буду уграђивали морају  бити израђени  од декапираног лима антикорозионо заштитћен електростатским поступком или од пластике отпорне на температуру и горење у ИП 55 заштити, у боји коју одреди инвеститор. Ормари морају бити надградни са једним вратима и типском бравом на истим. Улаз каблова у ормар је са доње стране помоћу одговорајућих уводница. Монтира се на приступачном мјесту за интервенције или очитавања утрошка ел.енергије од стране радника Ел.дистрибутивне организације.

Такође, размотрит ће се забрана уградње самоносивог кабловског снопа 2 x 16мм², те тражити обавезна уградња самоносивог кабловског снопа 4 x 16мм², како би се могло извршити растерећење јавне расвјете и тако створити услове за уградњу микропроцесорских сатова који су раније поменути. Тамо гдје постоји самоносиви кабал 2 x 16мм² могла би се извршити доградња самоносивим кабловским снопом 2 x 16мм², тако да се оба крака кабла искористе за напајање преостале двије фазе.

На лицу мјеста постоји велики број сензора којима се укључује јавна расвјета и које у наредном периоду, а према финансијским могућностима, треба замијенити микропроцесорским сатовима за укључивање јавне расвјете, како би се извршило кориговање потрошње електричне енегије, на начин који смо описали у претходном сегменту.

Током изградње нових јавних расвјета морало би се водити рачуна да се врши уградња свјетиљки Натријум Н1/70W и Н1/100W, као и обавезна уградња уклопног сата (тајмера) за регулацију укључења и искључења јавне расвјете.

У току рестрикције коју проводи ово Одјељење примјећено је нелегално укључење појединих мјерних инструмената од стране грађана тј. од неовлаштених физичких  лица или неовлаштених институција. У складу с тим Одјељење ће покренути активности којим ће се извршити скидање комплетног мјерног инструмента да не би дошло до даље злоупотребе.

Уштеда електричне енергије на мјестима гдје је мрежа јавне расвјете рађена монофазно могла би се значајно побољшати помоћу микропорцесорских уклопних сатова, гдје би се вршило искључивање јавне расвјете у поноћ, а зависно од годишњег доба вршило би се укључивање јавне расвјете у јутарњим часовима. На овај начин уштеда електричне енергије, на монофазним мрежама, кретала би се око 50%. Што значи да нпр.

Сеоска подручја

- Жива 125W  200 ком  25,00 кW			Алтернатива 70W На 	14,00 кW

Рекапитулација: Уштеда на енергији 44%.

На овај начин уштеда електричне енергије, само замјеном свјетлосних извора на бази живе, снаге 125W, са свјетиљкама на бази натријума, снаге 70 W би износила 6.600,00 КМ, на годишњем нивоу на узорку од 200  свјетиљки.

Јавна расвјета у просјеку ради 11 х, ако би се уградили микропроцесорски сатови са редукованим сигналним планом, уштеда би се знатно повећала и на реконструисаној јавној расвјети, тако да би износила приближно 45%.

4. ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИМЈЕНИ МЈЕРА УШТЕДЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕЛКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У 2010.години.

Потрошња електричне енергије у 2010.години износила је 1.282.751,38 КМ са ПДВ-ом, и овај износ се стално повећава са изградњом нових јавних расвјета, те са поскупљењем електричне енергије на тржишту.

Поједине Општине са подручја Босне и Херцеговине (нпр. Добој, Градишка, Лукавац) су због високих трошкова електричне енергије које плаћају за јавну расвјету донијеле одговарајуће скупштинске одлуке којим су дио трошкова покушале пренијети на мјесне заједнице, односно грађане поред чијих кућа је изграђена расвјета. Међутим, према сазнањима које имамо такав приступ није донио очекиване резултате јер поједини грађани не желе да у томе учествују.

У нашој Општини потрошња електричне енергије за јавну расвјету такође је изнад средстава која су била обезбијеђена у буџету за 2010. годину, али исто тако је и за 2011.годину, тако да се разматрају одговарајући модалитети учешћа грађана.

За сада се трошкови потрошње електричне енергије јавне расвјете „држе под конторлом“ примјеном одговарајућих мјера уштеде, и то:

- Уградњом микропроцесорских сатова (тајмера - 34 комада) помоћу којих се искључује јавна расвјета у одређеним временским интервалима а посебно у зимском периоду када је већа потрошња електричне енергије. Нпр. јавна расвјета се укључује у  18 сати а искључују у 24 сата, затим поновно укључује у 5 сати ујутро и поновно искључује у 7 сати истог дана. Треба истаћи да је наведене уређаје потребно уградити у свако мјерно мјесто којих за сада има 375, као и да се уградња врши првобитно тамо гдје је већа потрошња ел.енергије.

- Замјеном постојећих сијалица са већом инсталисаном снагом, сијалицама с мањом инсталисаном снагом као нпр.:

  - живине сијалице Хг 125 W, замјена за сијалицу Натријум На/70W,

  - живине сијалице Хг 250 W, замјена за сијалицу Натријум Н3/150W,

  - Натријум сијалице 150W, замијенити за сијалицу Натријум Н1/70W и Н1/100W.

3. Рестрикцијом (искључењима) јавне расвјете која је подијељена у четири зоне, а у 2011. години у двије зоне.

Одјељење ће у наредном периоду, у оквиру расположивих средстава, наставити са уградњом микропроцесорских сатова (тајмера) на подручју Општине, замјену живиних свјетиљки и тражењем других рјешења која ће потрошњу електричне енергије свести у буџетски оквир за 2011.годину.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Симо Божић, дипл.инж.маш.

Начелник општине Бијељина прихватио је ИНФОРМАЦИЈУ О СТАЊУ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА, те је прослеђује Скупштини општине на разматрање и усвајање.

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА