Република Српска

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Административна служба града Бијељина

Одјељење за станбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

Број : 02/3-37-1-568./13

Датум : 16.04.2013. године

ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2012.год.

- УВОД

На подручју града Бијељина стање јавне расвјете се из године у годину подиже на један квалитетнији ниво, а нарочито у домену употребе квалитетнијих материјала и опреме тако да се врши замјена старих и дотрајалах материјала са новом и квалитетнијом опремом која има мању потрошњу и која је с аспекта заштите животне средине на много већем нивоу. Са друге стране у сарадњи са Електродистрибуцијом Бијељина води се рачуна да сва мјерна мјеста буду на вријеме регистрована тј. да се без свих потребних сагласности јавна расвјета не пушта у рад.

На подручју града Бијељина  изградња инфраструктуре је у експанзији, тако да је и изградња јавне расвјете постала један од важнијих фактора за безбиједност цијеле заједнице и пријатан угођај. Због тога ова врста инфраструктуре постаје веома интересантна за већину грађана града Бијељина који желе да изградњом јавне расвјете свој животни амбијент подигну на један квалитетнији ниво. Међутим, велики број захтјева за изградњом јавне расвјете и сама изградња прате одређене потешкоће кроз одржавање и прије свега функционисање у смислу финансирања исте кроз потрошњу електричне енергије.

Тренутно стање на подручју града Бијељина је такво да су у солидном износу заступљене свјетиљке са сијалицама са великом потрошњом електричне енергије, што значајно повећава трешкове одржавања због кратког вијека трајања истих.

Свјетиљке које су данас у употреби на подручју града Бијељина су у једном дијелу неодговарајућег квалитета, са неприхватљивим својствима, параметрима, стандардима и прописима који се примјењују у Европској Унији. Посебно је изражена употреба свјетлосних извора  на бази живе, које не задовољавају ни основне критеријуме стандарда јавне расвјете. Потребно је нагласити да је на основу доказаног изразито штетног дејства живе, донијета одлука да се сијалице са свјетлосним извором на бази исте забране за употребу, тако да закључно са 31.12.2011. године свјетске компаније, које су лидери на овом пољу, престају са производњом свјетлосних извора на бази живе.

Стање јавне расвјете  за период  до  31.12.2012. г.

- На подручју града Бијељина регистровано је	           	   445 мјерних мјеста

- Утрошена ел. енергија за 2012.г.са ПДВ-ом 17%             		1.091.000 КМ

- Интервенције тј. отклањање кварова на јавној

расвјети – одржавање  у току 2012.г.                       			     980

- На изградњу јавне расвјете у току 2012.г. утрошено по важећем оквирном споразуму: 					                   село        263.082,50 КМ

град        123.137,00 КМ

- За одржавање јавне расвјете у току 2012 г. је исплаћено:           290.400,00КМ

- Регистровано нових јавних расвјета                           ком.		                   10

- У току је регистрација  новоизграђених јавних расвјета на  40 локација.

Напомена:

Приликом регистрације јавне расвјете у задњих пола године настали су проблеми око исте због различитог тумачења Закона о грађењу и уређењу простора те се управо и појавио горе наведени број нерегистрованих а новоизграђених јавних расвјета. У честој комуникацији са ЕД Бијељина проблем ће се превазићи усвајањем новог Закона о грађењу и уређењу простора  који се налази на дневном реду већ заказане сједнице НС РС, а којим се овај проблем превазилази.

2. АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕДУЗЕТЕ У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА КВАЛИТЕТА СТАЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

2.1. Градско подручје

Треба напоменути да је у 2012. години извршена реконструкција јавне расвјете следећих улица, паркова и сл. и то:

Радови на реконструкцији јавне расвјете у ул.27.марта, ул.Филипа Вишњића и ул.Српске војске, изведени према пројектној документацији, а према Писму обавеза склопљеног између USAID Економије енергетске ефикасности (3Е), UNDP Босне и Херцеговине и Града Бијељина од 23.08.2012.г.

Извођач радова "WORK" доо Бијељина је извршио демонтажу постојећих расвјетних арматура (свјетиљки) типа З2 и З3 инсталисане снаге 250W, Hg те извршио уградњу расвјетних арматура типа ИПСО 72 ЛЕД /3х24/500мА, инсталисане снаге 115W производ „MINEL SCHREDER“-Београд.

Овим ријешењем се предвиђа уштеда ел.енергије од 65% што ће се значајно допринјети  на активности  смањења утрошка ел.енергије.

Радови су изведени у следећим улицама:

ул.Српске војске:		-свјетиљка ИПСО 72 ЛЕД/3х24/500мА ,115W.-ком 40,

ул.27.март:          		-свјетиљка ИПСО 72 ЛЕД/3х24/500мА ,115W.-ком 46,

ул.Филипа Вишњића:	-свјетиљка ИПСО 72 ЛЕД/3х24/500мА ,115W.-ком 23.

Извођач је уградио укупно 108  свјетиљки.

2.2. Реконструкција јавне расвјете градског парка и других локација

Извођач радова "ЕЛМОНТ" доо Бијељина је извршио демонтажу постојећих расвјетних арматура (стубова и свјетиљки) инсталисане снаге 2х125W, Hg те извршио уградњу декоративних стубова висине 3,5м и расвјетних арматура типа „ИСЛА“ ЛЕД /1х40/500мА, инсталисане снаге 48W.

Овим ријешењем се предвиђа уштеда ел.енергије од 75% што ће се значајно допринјети  на активности  смањења утрошка ел.енергије:

-свјетиљка ИСЛА ЛЕД /1х40/500мА, 48W-ком. 32,

-свјетиљка ПЕРЛА ЛЕД/1х64/500мА, 75W-ком. 1.

Извођач је уградио укупно 33  свјетиљке.

У току 2012.год. и 2013.год. изведени су радови на реконструкцији јавне расвјете у склопу изградње канализације у Граду Бијељина а према пројектној документацији. Извођач радова "БУК ПРОМЕТ"доо Бијељина је извршио уградњу расвјетних арматура  у следећим улицама и то:

ул.Карађорђева:			-свјетиљка „ONYX 2N“,100W,VTNa.-ком 20,

ул.Жртава фашистичког терора:	-свјетиљка „ONYX 2N“,100W,VTNa.-ком 22,

ул.Атинска:				-свјетиљка „ONYX 2N“,100W,VTNa.-ком 12,

ул.Кнеза Милоша:			-свјетиљка „ONYX 2N“,100W,VTNa.-ком 3,

ул.Потпоручника Смајића:		-свјетиљка „ONYX 2N“,100W,VTNa.-ком 7,

ул.Патријарха Павла:		-свјетиљка „БАЛКАН“,100W,VTNa. -ком 8,

ул.Патријарха Павла:		-свјетиљка“ТЕКЕО-2“-ЛЕД/1х168W -ком 5.

Извођач је уградио укупно 77  свјетиљки.

Постојеће висеће свјетиљке „МЕДИО 250W, Hg су замијењене свјетиљкама мање инсталисане снаге, а демонтажа постојеће расвјете ће се извести прије пуштања новоизграђене јавне расвјете у функцију.

Крајем 2012. г. пуштена је у функцију трећа фаза обилазнице око Бијељине заједно са јавном расвјетом на кружном току код циглане (тржни центар „Робот“) као и на кружном току ка Пучилама. Треба напоменути да је постојећа јавна расвјета кружних токова на обилазницама око Бијељине која је изведена са свјетиљкама са двоструким баластом (цјелоноћна и полуноћна расвјета) коначно након дугог периода пуштена у функцију. Примјеном двоструких баласта  дошло се до уштеде ел.енергије од 35-50%.

Проблем овако дуге регистрације је у највећем дијелу што су Ј.П. „Путеви РС“ одбијали да плаћају ел.енергију те што је сва документација у власништву Ј.П „Путеви РС“

2.3. Сеоско подручје

На сеоским подручјима ситуација је таква да су углавном уграђене АРГ свјетиљке на АБ стубове, са самоносивим кабловским снопом СКС 2x16мм2. Бројила која су уграђена углавном су трофазна и монофазна. На многим стубним мјестима нису уграђени затезни носачи, него се практиковала уградња неквалитетне носне хватаљке, па долази до оштећења кабла усљед трења и помјерања.

Поред тога спајање бакарног и алуминијског проводника на многим мјестима вршено је неизолованим клемама.

Сви ови горе наведени показатељи указују на чињеницу да постоји низ проблема које у наредном периоду обавезно треба отклонити у циљу квалитетнијег и безбједнијег функционисања јавне расвјете. У том контексту Одјељење је евидентирало постојеће проблеме и исте континуирано рјешава. Mеђутим, с обзиром на величину и број нерјешених проблема биће потребан дужи период да би се сви недостаци отклонили.

Један од проблема је и што се у току изборних кампања, или у неким другим моментима, уграђују неквалитетни материјали и опрема и то на начин да се од стране извођача  или инвеститора  радови не пријављују. Тамо гдје се врши регистрација расвјете могуће је накнадно исконтролисати поменуте радове те тражити корекције не би ли се јавна расвјета технички примила и пустила у функцију.

Међутим, тамо гдје се врши надоградња јавне расвјете, а са лошим материјалима и опремом  одјељење има проблема  око поправки, јер у већини вредност поправке износи мин.50% вриједности инвестиције на одређеној локацији. Наиме, само стубови  на одређеном локалитету нису предмет поправке  док сијалице (свјетиљке) и каблови  имају потребе за замјеном. Управо због тога се убудуће инсистира да се и овакви локалитети технички прегледају и приме те да се на истм уради технички пријем те да се записницима  констатује да су радови квалитетно обављени.

У наредном периоду стратегија Одјељења иде у том смјеру да се из употребе избаце свјетиљке са живиним свјетлосним извором, те да се забрани њихова уградња. Такође, инсистира се на уградњи атестиране опреме, која има све неопходне сертификате те оне која је произведена према свим стандардима, нормативима и прописима који се примјењују у Европској Унији.

Ормари који се буду уграђивали морају  бити израђени  од декапираног лима антикорозионо заштићен електростатским поступком или од пластике отпорне на температуру и горење у ИП 65 заштити, отпорне на ударе степена ИК10. Ормари морају бити надградни са једним вратима и типском бравом на истим. Улаз каблова у ормар је са доње стране помоћу одговорајућих уводница. Монтира се на приступачном мјесту за интервенције или очитавања утрошка ел.енергије од стране радника Ел.дистрибутивне организације.

Такође, што је врло битно код будуће изградње јавне расвјете потребно је да се у основној траси обавезно угради самоносиви кабловски сноп СКС 4x16мм2, а да се краћим одвојцима врши уградња самоносивог кабловског снопа СКС 2x16мм2  како би се могло извршити растерећења јавне расвјете и тако створили услови за уградњу микропроцесорских сатова – тајмера који су раније поменути. Током изградње нових јавних расвјета морало би се водити рачуна да се врши уградња свјетиљки  „Опало-1“/100/70 W,  и „АГС „65/70 W.

2.4. Начин уштеде потрошње електричне енергије јавне расвјете

Самом изградњом нове јавне расвјете и са свјетиљкама мање инсталисане снаге, проузрокују се  одређене потешкоће које се манифестују кроз одржавање и потрошњу електричне енергије у смислу обезбјеђивања потребних финансиских средстава. С циљем да се избјегну искључења јавне расвјете и смањи потрошња електричне енергије донијета је одлука о набавци и уградњи тајмера којим ће се аутоматски регулисати укључења и искључења јавне расвјете у одређеним временским интервалима.

У току 2011 г. извршена је  набавка 300 комада тајмера чија је уградња завршена у децембру 2011. године. Њихов рад је подешен према астрономском сату, а вријеме укључења и искључења јавне расвјете врши се аутоматски тако се да вечерња укључења помјерају и у зимском периоду укључења почињу око 1800  и трају до 2400. Расвјета се поново укључује око 530 и искључује око 730. У љетном периоду вријеме укључењa се помјера тако да се укључење врши између 2030 - 2100 и траје до 2400. Расвјета се више неукључује. Уградњом ових тајмера постигла се знатна уштеда потрошње електричне енергије од 35-38 %. Уградњом тајмера  у 2012. години дошло се до уштеде од 33 %.

Уштеда потрошње електричне енергије врши се уградњом свјетиљки са мањом инсталисаном снагом као што су свјетиљке „Опало1“ /70 W, „Опало1“/100 W и „АГС „/70 W, тако да се свјетиљке са извором свјетлости на бази живе-Hg 125 W, 250 W постепено замјењују.

Још  једна могућност  уштеде  ел.енергије  ће се постићи  тако што ће се поскидати нелеглно постављене сијалице које освјетљавају приватна имања тј. дворишта у приватном власништву. У претходни мјесец дана  искључено је или скинуто око 50 сијалица  а процјена је да има око 500 нелегалних свјетиљки које ће се у наредном периоду демонтирати.У овом тренутку, након одређених пријава овом одјељењу те увиђајима на терену, врши се евидентирање нелегално постављених свјетиљки које ће у најскорије вријеме бити поскидане.

3. ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИМЈЕНИ МЈЕРА УШТЕДЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ЗА 2013. ГОД.

На подручју Града Бијељина потрошња електричне енергије за јавну расвјету била је у складу са планираним буџетским средствима за 2012. годину, а мања у односу на 2011. годину тако да се разматрају одговарајући модалитети уштеде електричне енергије за наредни период.

Потрошња ел.енергије јавне расвјете за 2012.г. износила је 1.091.000,00 КМ.

Напоменули би да је потрошња ел.енергије у 2010.г. износила 1.220.000,00 КМ стим што у односу  на 2010.г. имамо око 2000 сијаличних мијеста више, тако да је уградња „тајмера“ постигла максималаан  ефекат.

Планом за 2013. г. планирамо да потрошњу ел.енергије смањимо за још око 100.000,00 КМ односно до износа од 1.000.000,00 КМ ,што значи да се предвиђа уштеда од 10%.

Уштеда се може остварити на следеће начине и то:

- Уградњом микропроцесорских сатова (тренутно  је уграђено 300 комада у приградским МЗ) са додатних 150 ком. у градским зонама помоћу којих се искључује јавна расвјета у одређеним временским интервалима. Нпр. јавна расвјета се укључује са  астрономским заласком сунца а искључују у 24 сата, затим поновно укључује у 5 сати ујутро и поновно искључује у термину астрономског изласка сунца истог дана. Треба истаћи да је наведене уређаје потребно уградити у свако мјерно мјесто којих за сада има 445, као и да се уградња врши првобитно тамо гдје је већа потрошња ел.енергије.

- Замјеном постојећих сијалица са већом инсталисаном снагом са сијалицама с мањом инсталисаном снагом као нпр:

-Свјетиљке са сијалицама  Hg 125 W, замјена је за сијалицу VTNa/70W,

-Свјетиљке са сијалицама Hg 250W, замјена је за сијалицу VTNa/150/100W,

-Свјетиљке са сијалицама са VTNa/250W, замијенa је сијалицoм VTNa/150W,

-Уградњом свјетиљки са ЛЕД извором свјетлости.

- Рестрикцијом (искључењем) сваке друге свјетиљке јавне расвјете у траси фазно или физички.

- Демонтажом неоправдано постављених свјетиљки како у граду тако и у Мјесним Заједницама.

- Преносом надлежности одржавања као и пренос плаћања потрошње ел.енергије за јавну расвјету на магистралним путним правцима као и на обилазници око Бијељине .

- Редукцијом јавне расвјете на школским и друштвеним објектима (јавни, културни и спортски објекти и сл.), с обзиром да на појединим локацијама јавна расвјета ради цијелу ноћ, а нпр. тренинзи на отвореним теренима се одржавају до мах. 24,00 сата.

- Санацијом постојеће подземне или надземне мреже јавне расвјете.

- Претварањем постојеће монофазне мреже јавне расвјете у трофазну полагањем нових траса каблова.

- Репарација постојећих свјетиљки З2 и З3 (производ „Minel Schreder“са 250W  на 150W или 100W).

На крају би напоменули да смо почетком  2013. г. покренули следеће активности а које су такође усмјерене у циљу смањења потрошње ел.енергије а самим тим и уштедом буџетских средстава.

-расписан тендер за набавку нових 150 тајмера

-расписан тендер за реконструкцију дијела расвјете у граду

-искључење непотребно поставњених расвјетних тијела на раскрсницама и нелегално постављеним  локацијама (тренутно искључено 50 ком. а предвиђа се до 500 ком.)

-растерећење расвјете изградњом нових трафостаница (МЗ Јања и Ново насеље у Јањи)

п.о. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Сретен Максимовић

Градоначелник Бијељине разматрао је ИНФОРМАЦИЈУ О СТАЊУ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2012. ГОДИНУ, те је упућује Скупштини града на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК БИЈЕЉИНЕ