РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа Града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове и

заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-920/17

Датум, 08.06.2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2016. ГОДИНУ

- УВОД

На подручју града Бијељина стање јавне расвјете се из године у годину подиже на један квалитетнији ниво, а нарочито у домену употребе квалитетнијих материјала и опреме тако да се врши замјена старих и дотрајалах материјала са новом и квалитетнијом опремом која има мању потрошњу и која је с аспекта заштите животне средине на много већем нивоу. Са друге стране у сарадњи са Електродистрибуцијом Бијељина води се рачуна да сва мјерна мјеста буду на вријеме регистрована тј. да се без свих потребних сагласности јавна расвјета не пушта у рад.

На подручју града Бијељина  изградња инфраструктуре је у експанзији, тако да је и изградња јавне расвјете постала један од важнијих фактора за безбиједност цијеле заједнице и пријатан угођај. Због тога ова врста инфраструктуре постаје веома интересантна за већину грађана града Бијељина који желе да изградњом јавне расвјете свој животни амбијент подигну на један квалитетнији ниво. Међутим, велики број захтјева за изградњом јавне расвјете и сама изградња прате одређене потешкоће кроз одржавање и прије свега функционисање у смислу финансирања исте кроз потрошњу електричне енергије.

Тренутно стање на подручју града Бијељина је такво да су у солидном износу заступљене свјетиљке са живиним сијалицама које имају велику потрошњу електричне енергије, што значајно повећава трешкове одржавања због кратког вијека трајања истих.

Свјетиљке које су данас у употреби на подручју града Бијељина су у једном дијелу неодговарајућег квалитета, са неприхватљивим својствима, параметрима, стандардима и прописима који се примјењују у Европској Унији. Посебно је изражена употреба свјетлосних извора  на бази живе, које не задовољавају ни основне критеријуме стандарда јавне расвјете. Потребно је нагласити да је на основу доказаног изразито штетног дејства живе, донијета одлука да се сијалице са свјетлосним извором на бази исте забране за употребу, тако да закључно са 31.12.2011. године свјетске компаније, које су лидери на овом пољу, престају са производњом свјетлосних извора на бази живе.

Стање јавне расвјете  за период  до  31.12.2016. године

- На подручју града Бијељина регистровано је	           	   487 мјерних мјеста

- Утрошена ел. енергија за 2016.гoдине са ПДВ-ом 17%            1.033.340,37КМ

- Интервенције тј. отклањање кварова на јавној

расвјети – одржавање  у току 2016. године                     			    1589

- На изградњу јавне расвјете у току 2016. години утрошено је:

Село 84.671,01КМ (учешће Града са 50% од вриједности инвестиције 42.335,51КМ)

Град 2.277,88 КМ (учешће Града са 50% од вриједности инвестиције 1.138,94КМ)

- За одржавање јавне расвјете у току 2016 години  је исплаћено:             192.817,82 КМ

- Регистровано нових јавних расвјета:                         		             ком. 9

- У току је легализација изграђених јавних расвјета на 12 локација.

Напомена:

У претходном пероду било је проблема приликом регистрације јавне расвјете око прибављања документације за легализацију већ изграђене јавне расвјете. У честој комуникацији са ЕД Бијељина проблеми се превазилазе и од укупног броја од 57 нелегализованих јавних расвјета тај број се сада смањио на 12 локација.

2. АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕДУЗЕТЕ У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА КВАЛИТЕТА СТАЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

2.1. Сеоско и градско подручје

На сеоским подручјима ситуација је таква да су углавном уграђене АРГ свјетиљке на АБ стубове, са самоносивим кабловским снопом СКС 2x16мм2. Бројила која су уграђена углавном су трофазна. На једном дијелу јавне расвјете која је грађена у претходном периоду, а без учешћа и надзора градске управе, на многим стубним мјестима нису уграђени затезни носачи, него се практиковала уградња неквалитетне носне стезаљке, па долази до оштећења кабла усљед трења и помјерања.

Поред тога спајање бакарног и алуминијског проводника на многим мјестима вршено је неизолованим клемама.

Сви ови горе наведени показатељи указују на чињеницу да постоји низ проблема које у наредном периоду обавезно треба отклонити у циљу квалитетнијег и безбједнијег функционисања јавне расвјете. У том контексту Одјељење је евидентирало постојеће проблеме и исте континуирано рјешава. Mеђутим, с обзиром на величину и број нерјешених проблема биће потребан дужи период да би се сви недостаци отклонили.

Тамо гдје се врши регистрација расвјете могуће је накнадно исконтролисати поменуте радове те тражити корекције не би ли се јавна расвјета технички примила и пустила у функцију.

Међутим, тамо гдје се врши надоградња јавне расвјете, а са лошим материјалима и опремом одјељење има проблема око поправки јер у већини вредност поправке износи мин.50% вриједности инвестиције на одређеној локацији. Наиме, само стубови  на одређеном локалитету нису предмет поправке  док сијалице (свјетиљке) и каблови  имају потребе за замјеном. Управо због тога се убудуће инсистира да се и овакви локалитети технички прегледају и приме те да се на истм уради технички пријем те да се записницима  констатује да су радови квалитетно обављени.

У наредном периоду стратегија Одјељења иде у том смјеру да се из употребе избаце свјетиљке са живиним свјетлосним извором. Такође, инсистира се на уградњи атестиране опреме, која има све неопходне сертификате те оне која је произведена према свим стандардима, нормативима и прописима који се примјењују у Европској Унији.

Ормари који се уграђују и који се буду уграђивали морају бити израђени од декапираног лима антикорозионо заштићен електростатским поступком или од пластике отпорне на температуру и горење у ИП 65 заштити, отпорне на ударе степена ИК10. Ормари морају бити надградни са једним вратима и типском бравом на истим, као и визиром за могућност очитања без отварања ормара. Улаз каблова у ормар је са доње стране помоћу одговорајућих уводница. Монтира се на приступачном мјесту за интервенције или очитавања утрошка ел.енергије од стране радника Ел.дистрибутивне организације.

Такође, што је врло битно код будуће изградње јавне расвјете потребно је да се у основној траси обавезно угради самоносиви кабловски сноп СКС 4x16мм2, а да се краћим одвојцима врши уградња самоносивог кабловског снопа СКС 2x16мм2  како би се могло извршити растерећења јавне расвјете и тако створили услови за уградњу микропроцесорских сатова – тајмера који су раније поменути. Током изградње нових јавних расвјета води се рачуна да се врши уградња свјетиљки „Опало-1“/100/70 W,  и „АГС „65/70 W.

2.2. Начин уштеде потрошње електричне енергије јавне расвјете

Самом изградњом нове јавне расвјете и са свјетиљкама мање инсталисане снаге, проузрокују се  одређене потешкоће које се манифестују кроз одржавање и потрошњу електричне енергије у смислу обезбјеђивања потребних финансиских средстава. С циљем да се избјегну искључења јавне расвјете и смањи потрошња електричне енергије донијета је одлука о набавци и уградњи тајмера којим ће се аутоматски регулисати укључења и искључења јавне расвјете у одређеним временским интервалима.

С циљем да се избјегну искључења јавне расвјете и смањи потрошња електричне енергије у току 2013. и 2014. године извршено је подешавање рада тајмера према астрономском сату, а вријеме укључења и искључења јавне расвјете врши се аутоматски тако се да вечерња укључења помјерају и у зимском периоду укључења почињу око 1700  и трају до 2300. Расвјета се поново укључује око 545 и искључује око 700. У љетном периоду вријеме укључењa се помјера тако да се укључење врши између 2030 - 2100 и траје до 2300.

Уштеда потрошње електричне енергије врши се уградњом свјетиљки са мањом инсталисаном снагом као што су свјетиљке „Опало1“ /70 W, „Опало1“/100 W и „АГС „/70 W, тако да се свјетиљке са извором свјетлости на бази живе-Hg 125 W, 250 W постепено замјењују.

Још једна могућност  уштеде  ел.енергије  ће се постићи  тако што ће се поскидати нелеглно постављене сијалице које освјетљавају приватна имања тј. дворишта у приватном власништву. У овом тренутку, након одређених пријава овом одјељењу те увиђајима на терену извршено је скидање око 30 сијалица. Поред тога врши се евидентирање нелегално постављених свјетиљки које ће у најскорије вријеме бити поскидане.

3. ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИМЈЕНИ МЈЕРА УШТЕДЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ЗА 2017. ГОД.

Потрошња ел.енергије јавне расвјете за 2016. годину износила је  1.033.340,37КМ

Планом за 2017. годину планирана средства у буџету за потрошњу ел. енергије износе 950.000,00 КМ. Одјељење ће предузети све неопходне радње како  би се уклопили у планирана средства.

Уштеда се може остварити на следеће начине и то:

- Репрограмирањем микропроцесорских сатова (Тајмера) у градским зонама како би се искључивала јавна расвјета у одређеним временским интервалима. Искључења се неби примјењивала у зони Центар и путним правцима улазак и излазак из Града.

- Замјеном постојећих сијалица са већом инсталисаном снагом са сијалицама с мањом инсталисаном снагом као нпр:

-Свјетиљке са сијалицама  Hg 125 W, замјена је за сијалицу VTNa/70W,

-Свјетиљке са сијалицама Hg 250W, замјена је за сијалицу VTNa/150/100W,

-Свјетиљке са сијалицама са VTNa/250W, замијенa је сијалицoм VTNa/150W,

-Уградњом свјетиљки са ЛЕД извором свјетлости.

- Рестрикцијом (искључењем) сваке друге или треће свјетиљке јавне расвјете у траси фазно или физички, у касним ноћним сатима.

- Демонтажом неоправдано постављених свјетиљки како у Граду тако и у сеоским мјесним заједницама.

- Преносом надлежности одржавања као и пренос плаћања потрошње ел.енергије за јавну расвјету на магистралним путним правцима као и на обилазници око Бијељине .

- Редукцијом јавне расвјете на школским и друштвеним објектима (јавни, културни и спортски објекти и сл.), с обзиром да на појединим локацијама јавна расвјета ради цијелу ноћ, а нпр. тренинзи на отвореним теренима се одржавају до мах. 24,00 сата.

- Санацијом постојеће подземне или надземне мреже јавне расвјете.

- Претварањем постојеће монофазне мреже јавне расвјете у трофазну полагањем нових траса каблова.

|  | НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА |
| --- | --- |
|  | Томица Стојановић, дипл.инж.саобраћаја |